安阳岷山环能高科氧化锌新建变电所

技术要求

一、设备及施工内容

- 施工范围：自110KV青山站相应出线柜出线侧至氧化锌新建变电所的电缆桥架敷设及安装，到氧化锌变电所高低压开关柜出线电缆连接处及高压软起柜的出线电缆连接处止。

- 从110KV青山站至配电室安装10kV电缆（YJV  1×500  8.7/15kV）约2400米（以现场实测长度为准）;电缆安装方式：在沿路东空闲位置及跨路敷设玻璃钢电缆桥架至配电室。路东侧电缆桥架不低于6米，跨路电缆桥架不低于8米。

- 高压配电柜（KYN28A-12）22面（已采购）。

- 高压固态软启动装置6台，软启动装置至开关柜的连接电缆YJV  按容量配置（已采购）

- 智能运维管理系统1套。（已采购）

- 直流电源装置1套，容量：100AH DC220V。（已采购）

- 干式变压器SCB11-2500 10/0.4kV（带不锈钢外壳风机）。（已采购）

- 低压配电柜（GCS）8面。（已采购）

- 变压器至低压进线柜连接

10.高低压室降温系统

11.高低压室照明

12.地坪制作及开关柜基础

13.以上设备的卸货、安装及调试，含母排联接、直流屏、配电房内照明、绝缘通道、电缆沟盖板、通风系统等配套设施的交钥匙工程。

二、施工技术方案：招标人会在合适的时间召集投标人进行现场勘查，投标人应根据勘查结果及工程量清单，编制详细施工方案。

三、技术要求

- 电缆桥架：

- 制造商应提供玻璃钢电缆桥架（复合材料电缆槽盒）的加盖公章检验检测报告复印或扫描件，规格型号1000*200*8。

- 电缆钢架按图施工。

- 电缆采用 江苏上上电缆、江南电缆、远东电缆

- 高低压室降温系统：

- 降温系统采用工业制冷空调控制，按照空调设计标准，2台工业空调（1拖4），品牌：格力、远大、美的

- 高低压室照明方案及配置：

- 每个配电室采用6个微动红外传感器，感应距离6-8米，有人员在室内作业，即能控制灯亮。灯具排布3*7，间距3米左右；照明灯管采用T8（20W），应急照明按照所有灯具减半配置（含控制室照明）。

- 烟雾探测报警器，每个配电室不少于6处，可远程报警。

- 地坪制作及开关柜基础改造：

- 高低压地面在设备及电缆敷设完成后，铺设陶瓷静电地板。开关柜操作脚垫应采用性能不低于电源等级的材质，同时地坪及绝缘材料的颜色应协调，具有一定的美观性（含控制室地坪）。

- 开关柜基础槽钢需要用10#角钢提升700mm高度，同时电缆沟内电缆应分层布置。

四、中标方自中标之日起60天内完成施工和验收，具备运行条件。

五、其它要求

- 工程验收结束后提供二套完整版峻工施工图纸，现场电柜张贴电柜线路图，将全部图纸和技术资料以电子版格式交付甲方。

- 中标方在电气安装期间的住宿和餐饮场所由中标方自备。安装、运输吊装用工具等同样由中标方自备，同时此部分施工操作同样在招标范围内，不再产生二次费用。招标方为中标方安装期间提供水源电源，费用由中标方自行负责。

- 由中标方造成在卸货、吊装、运输、安装过程中将招标方的设备等货物造成损坏，根据损坏程度招标方有权让中标方赔偿相应的损失（包括全额赔偿）。

- 工程质量应达到投标书中承诺的质量等级，若达不到合格等级，则不予验收，同时视招标方损失情况对投标方予以处罚。施工完成后中标方应提供所有材料的进货途径明细。

- 图纸中所提供母线桥架、管路等相关数量只作为参考，不作为最终数量依据，投标方实际投标预算应实际评估或测量后定。

- 付款方式说明 （详见合同）。

- 工程及供货质量等级应达到国家电力要求的质量等级。

- 本工程所用材料必须附合格证书，并经招标方认可后方可使用。因材料质量问题发生的费用由中标方负全部责任。中标方的投标价格里必须已经考虑到安装材料市场的价格波动。在工程进行中，安装材料价格上涨时，招标方不另付费用。价格下跌时，招标方不要求任何优惠。

- 中标方供货和安装过程中必须保持现场清洁，物品定置，定时清理出各种安装下角料，保证作业场所的现场卫生。

- 中标方所供设备及安装过程中甲方有权要求安装方和供货方把现场不美观、不安全、不符合要求的地方进行修正，有权要求把影响到其它方施工内容的项目做变更，此处所需的材料费及人工费全部由对应中标方负责，甲方不承担此部分费用。

- 安装工作开始时，中标方与甲方签订《安全承诺书》，安装期间安装人员要严格遵守执行。中标方应确保相关特种作业人员持证上岗，如因中标方违反安全条例施工所造成事故由中标方自行负责。

- 投标方需严格按照甲方技术、商务要求及图纸要求进行投标报价，如因各种原因导致投标方无法满足甲方要求，产生偏离，不论是正偏离还是负偏离，都应在技术和商务标中专门列一份偏离表进行说明，否则视为完全响应甲方要求。

- 施工投标方施工投标税率要求：主辅材料13%税率，安装费用9%税。